- Leistungsbeschreibung

für BOLL-Einfachfilter BASIC 1.03.2

- Einfachfilter

Der Einfachfilter  besteht aus einem Filtergehäuse. Die BOLLFILTER vom Typ BASIC werden überall dort eingesetzt, wo ohne viele Umstände oder Kosten zum Reinigen oder Wechseln der Siebeinsätze die Anlage oder der Filter mit Absperrorganen abgeschaltet werden kann.

- Ausführung des Einfachfilters

- Grösse/Anschlussnennweite:	DN 100

Material Gehäuse:			EN-GJS-400-15

Filtereinsatz:				Korbsieb

Material Siebeinsatz:		CrNi-Stahl

Filterfläche:				2860 cm²

Differenzdruckanzeiger:		Typ 4.36.2 als Option

Betriebsdaten

zu filterndes Medium:		Kühlwasser

Volumenstrom:			20 m3/h

zulässiger Betriebsüberdruck:	0 - 10 bar

zulässige Betriebstemperatur:	max. 60 °C

Filterfeinheit:				150 Mikron

Fabrikat:				BOLL & KIRCH

Filter-Typ:				BASIC 1.03.2-265.500 DN 100