- Leistungsbeschreibung 1929216

für BOLL-Doppelfilter DOUBLE 2.04.5

- Doppelfilter

Doppelfilter bestehen aus zwei Filtergehäusen. Eine Filterhälfte ist in Betrieb, während die andere Filterhälfte gereinigt in Reserve steht. Überschreitet der Verschmutzungsgrad die Toleranzgrenze, kann druckstoßfrei auf die gereinigte Filterhälfte umgeschaltet werden. Der verschmutzte Siebeinsatz wird gereinigt, während die Anlage weiterläuft. Die Umschaltung erfolgt mit einem zylindrischen Hahnküken. Das gleichzeitige Abschalten beider Filterkammern ist durch die Bauform ausgeschlossen.

- Ausführung des Doppelfilters

- Grösse/Anschlussnennweite:	DN 50

Material Gehäuse:			EN-GJS-400-15

Umschaltung:			Hahnküken

Material Umschaltung:		EN-GJS-400-15

Material Dichtungen:		Viton

Filtereinsatz:				Korbsieb

Material Siebeinsatz:		CrNi-Stahl

Filterfeinheit:				5 oder 2 mm

Differenzdruckanzeiger:		Typ 4.36.2

Filter montiert auf einer Ölwanne

Betriebsdaten

zu filterndes Medium:		Heizöl

Volumenstrom:			12 m3/h

zulässiger Betriebsüberdruck:	0 - 16 bar

zulässige Betriebstemperatur:	max. 80 °C

Fabrikat:				BOLL & KIRCH

Filter-Typ:				DOUBLE 2.04.5