- Leistungsbeschreibung

für BOLL-Doppelfilter DOUBLE 2.05.5

- Doppelfilter

Doppelfilter bestehen aus zwei Filtergehäusen. Eine Filterhälfte ist in Betrieb, während die andere Filterhälfte gereinigt in Reserve steht. Überschreitet der Verschmutzungsgrad die Toleranzgrenze, kann druckstoßfrei auf die gereinigte Filterhälfte umgeschaltet werden. Der verschmutzte Siebeinsatz wird gereinigt, während die Anlage weiterläuft. Die Umschaltung erfolgt mit einem zylindrischen Hahnküken. Das gleichzeitige Abschalten beider Filterkammern ist durch die Bauform ausgeschlossen.

- Ausführung des Doppelfilters

- Grösse/Anschlussnennweite:	DN 100 bis 250

Material Gehäuse:			EN-GJL-400

Umschaltung:			Hahnküken

Material Umschaltung:		EN-GJL-400 vernickelt

Hahnküken gummiert

Filtereinsatz:				Korbsieb

Material Siebeinsatz:		CrNi-Stahl

Filterfläche:				2 x 7580 cm²

Differenzdruckanzeiger:		Typ 4.36.2

Betriebsdaten

zu filterndes Medium:		Kühlwasser

Volumenstrom:			 m3/h

Betriebsdruck:			 bar

zulässiger Betriebsüberdruck:	0 - 10 bar

zulässige Betriebstemperatur:	max. 60 °C

Filterfeinheit:				200 Mikron

Fabrikat:				BOLL & KIRCH

Filter-Typ:				DOUBLE 2.05.5