- Leistungsbeschreibung

für BOLL-Doppelfilter DOUBLE 2.05.5

- Doppelfilter

Doppelfilter bestehen aus zwei Filtergehäusen. Eine Filterhälfte ist in Betrieb, während die andere Filterhälfte gereinigt in Reserve steht. Überschreitet der Verschmutzungsgrad die Toleranzgrenze, kann druckstoßfrei auf die gereinigte Filterhälfte umgeschaltet werden. Der verschmutzte Siebeinsatz wird gereinigt, während die Anlage weiterläuft. Die Umschaltung erfolgt mit einem zylindrischen Hahnküken. Das gleichzeitige Abschalten beider Filterkammern ist durch die Bauform ausgeschlossen.

- Ausführung des Doppelfilters

- Grösse/Anschlussnennweite:	DN 250

Material Gehäuse:			EN-GJL-250

Umschaltung:			Hahnküken

Material Umschaltung:		EN-GJL-250 vernickelt

Hahnküken gummiert

Filtereinsatz:				Korbsieb

Material Siebeinsatz:		CrNi-Stahl

Filterfläche:				2 x 9250 cm²

Differenzdruckanzeiger:		Typ 4.36.2

Betriebsdaten

zu filterndes Medium:		Kühlwasser

Volumenstrom:			670 m3/h

zulässiger Betriebsüberdruck:	0 bar

zulässige Betriebstemperatur:	max. 60 °C

Filterfeinheit:				150 Mikron

Fabrikat:				BOLL & KIRCH

Filter-Typ:				DOUBLE 2.05.5