- Leistungsbeschreibung

für BOLL-Automatikfilter SELFCLEAN TYP 6.04

- Automatikfilter

Filtrierung und vollautomatische Rückspülung erfolgen nach dem
		folgendem Funktionsprinzip. Die zu filternde Flüssigkeit strömt
		von unten aus in das Innere der Filterkerzen.

Die differenzdruckabhängige Reinigung (Rückspülung) des Filters erfolgt ohne Betriebsunterbrechung. Der Automatikfilter ist eine betriebsfertige Einheit. Das Schlammablassventil wird elektrisch betätigt.

- Ausführung des Automatikfilters

- Grösse/Anschlussnennweite:	DN 40 / 1 ½“

Material Gehäuse:			Aluminium hartcoatiert

Material Innenteile:			Kunststoff

Filterkerzenart:			2-seitig offene,

zylindrische Kerzen aus VA

Filterkerzentyp:			Gewebe

Kerzenanzahl:			8 Stück

Filterfläche:				1200 cm²

Betriebsdaten

zu filterndes Medium:		............ -Wasser

Volumenstrom:			............. m³/h

zulässiger Betriebsüberdruck:	0 - 16 bar

zulässige Betriebstemperatur:	max. 60 °C

Filterfeinheit:				30, 60, 200 oder 500 Mikron

Rückspülmedium:			Eigenmedium

Betriebsspannung:			24 V DC

Fabrikat:				BOLL & KIRCH

Filter-Typ:				SELFCLEAN 6.04