- Leistungsbeschreibung

für BOLL-Automatikfilter SELFCLEAN TYP 6.18

- Automatikfilter

Filtrierung und vollautomatische Rückspülung erfolgen nach dem
		bipolaren Funktionsprinzip. Die zu filternde Flüssigkeit strömt
		von beiden Enden aus in das Innere der Filterkerzen. Dadurch werden
		die auszufilternden Schmutzpartikel über die gesamte Kerzenlänge
		an  der Kerzeninnenseite zurückgehalten. So wird die volle Filterfläche
 		gleichmässig genutzt. Die differenzdruck- oder zeitabhängige Reinig-
		ung (Rückspülung) des Filters erfolgt ohne Betriebsunterbrechung. Die 
		zweiseitig offenen Kerzen und ein umlaufender Abdeckarm (zur dyna-
 		mischen Drosselung) bewirken eine gezielte Axial- und Querstrom-
 		rückspülung und die Verteilung der Rückspülenergie über die gesamte
 		Kerzenlänge. Der Automatikfilter ist eine betriebsfertige Einheit. Das
 		Schlammablassventil kann wahlweise hydraulisch oder pneumatisch
		betätigt werden. Die Elektroniksteuerung Typ 2200 gehört zur
		Standardausrüstung.

- Ausführung des Automatikfilters

- Grösse/Anschlussnennweite:	DN 50 - DN 900

Material Gehäuse:			Grauguss o. geschweisster Stahl

Material Innenteile:			CrNi-Stahl

Filterkerzenart:			2-seitig offene, zylindrische Kerzen

Filterkerzentyp:			Quer-, Längsspalt oder Gewebe

Kerzenanzahl:			.......... Stück

Filterfläche:				........... cm2

Betriebsdaten

zu filterndes Medium:		............ -Wasser

Volumenstrom:			............. m3/h

zulässiger Betriebsüberdruck:	0 - 16 bar

(höhere Drücke auf Anfrage)

zulässige Betriebstemperatur:	max. 60 °C

Filterfeinheit:				 50 Mikron

Rückspülmedium:			Eigenmedium

Betriebsspannung:			400V, 50 Hz

Fabrikat:				BOLL & KIRCH

Filter-Typ:				SELFCLEAN 6.18