- Leistungsbeschreibung

für BOLL-Automatikfilter SELFCLEAN TYP 6.18.2 Heavy Duty

mit Hydro-Dynamic Element

- Automatikfilter

- Der Filter wird speziell bei schwierigen Anwendungen aufgrund hoher Schmutzfrachten, bei schwer lösbarer Verschmutzungen oder bei geringen Betriebsdrücken eingesetzt.

Filtrierung und vollautomatische Rückspülung erfolgen nach dem bipolaren Funktionsprinzip. Die zu filternde Flüssigkeit strömt von beiden Enden aus in das Innere der Filterkerzen. Dadurch werden die auszufilternden Schmutzpartikel über die gesamte Kerzenlänge an der Kerzeninnenseite zurückgehalten.

Die differenzdruck- oder zeitabhängige Reinigung (Rückspülung) des Filters erfolgt ohne Betriebsunterbrechung. Das Hydro-Dynamic-Elementkonzept ist für eine optimierte Verteilung der Rückspülenergie auf die Filterfläche ausgelegt. Die wechselseitige Abreinigung der Elemente von oben und unten sorgt in der Verbindung mit dem Hydro-Dynamic-Element für hohe Spaltgeschwindigkeiten und damit für eine effektive Reinigung beim Rückspülvorgang.

Der Automatikfilter ist eine betriebsfertige Einheit. Das Schlammablassventil kann wahlweise hydraulisch oder pneumatisch betätigt werden. Die Elektroniksteuerung Typ 2200 gehört zur Standardausrüstung.

- Ausführung des Automatikfilters

- Grösse/Anschlussnennweite:	DN 200 - DN 900

Material Gehäuse:	geschweisster Stahl oder Edelstahl

Material Innenteile:	CrNi-Stahl

# Filterkerzenart:	2-seitig offene, zylindrische Kerzen mit Hydro-

Dynamic Element

Filterkerzentyp:	Querspalt

Kerzenanzahl:	.......... Stück

# Filterfläche:	........... cm2

Betriebsdaten

zu filterndes Medium:	............ -Wasser

Volumenstrom:	............. m3/h

zulässiger Betriebsüberdruck:	0 - 10 bar

zulässige Betriebstemperatur:	max. 60 °C

Filterfeinheit:	 50 Mikron

Rückspülmedium:	Eigenmedium

Betriebsspannung:	400V, 50 Hz

Fabrikat:	BOLL & KIRCH

Filter-Typ:	SELFCLEAN 6.18.2 Heavy Duty