- Leistungsbeschreibung

für BOLL-Doppelfilter DOUBLE BFD

- Doppelfilter

Doppelfilter bestehen aus zwei Filtergehäusen. Eine Filterhälfte ist in Betrieb, während die andere Filterhälfte gereinigt in Reserve steht. Überschreitet der Verschmutzungsgrad die Toleranzgrenze, kann druckstoßfrei auf die gereinigte Filterhälfte umgeschaltet werden. Der verschmutzte Siebeinsatz wird gereinigt, während die Anlage weiterläuft. Die Umschaltung erfolgt mit einem doppelstufigem Dreiwegekugelhahn. Das gleichzeitige Abschalten beider Filterkammern ist durch die Bauform ausgeschlossen.

- Ausführung des Doppelfilters

- Grösse/Anschlussnennweite:	DN 150

Material Gehäuse:			EN-GJS-415

Umschaltung:			Dreiwege-Kugelhahn

Material Umschaltung:		EN-GJS-415 vernickelt

Filtereinsatz:				Korbsieb

Material Siebeinsatz:		CrNi-Stahl

Filterfläche:				2 x  9500cm²

Differenzdruckanzeiger:		Typ 4.36.2

Betriebsdaten

zu filterndes Medium:		Kühlwasser

Volumenstrom:			m3/h

Betriebsdruck:			bar

zulässiger Betriebsüberdruck:	0 - 16 bar

zulässige Betriebstemperatur:	max. 80 °C

Filterfeinheit:				200 Mikron

Fabrikat:				BOLL & KIRCH

Filter-Typ:				DOUBLE BFD